# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版））

项目名称：年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目

建设单位（盖章）： 夏邑县江海食品厂

编制日期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-411426-04-02-927454 |
| 建设单位联系人 | 程振江 | 联系方式 | 13903702311 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县车站镇程大庄西村 |
| 地理坐标 | （ 116 度04分 31.296 秒， 34 度 22分41.304 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生 产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2301-411426-04-02-927454 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 28 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本次技改不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为技改项目，位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村现有厂区内，因目前液化气供应较为紧张，无法保证正常生产，且成本较高。本次技改拟新建锅炉房一座，新增1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉，现有液化气锅炉作为备用，经查阅夏邑县车站镇土地利用总体规划，项目符合夏邑县车站镇土地利用规划，因此，本项目符合《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2301-411426-04-02-927454（见附件2）。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 五、新能源 5.生物质纤维素乙醇、生物燃油(柴油、汽油、航空煤油)等非粮生物质燃料生产技术开发与应用 6.生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造 本项目为生物质锅炉技改项目 不属于 限制类 十二、轻工 查阅无相关对应条款 本项目为生物质锅炉技改项目 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 十二、轻工 查阅无相关对应条款 本项目设备主要为6t/h生物质锅炉 不属于 落后产品 / / 本项目产品为蒸汽 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省产业发展总体准入要求详见表2。 表2 与河南省产业发展总体准入要求符合性分析一览表 产业发展 准入要求 相符性分析 通用 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于D4430 热力生产和供应，不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家允许类项目，符合相关产业政策要求 由上表可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求；本项目不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间中的水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地和其他保护地，符合河南省生态空间总体准入要求。 1.2与《河南省“三线一单”文本》相符性 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县车站镇不涉及生态保护红线和一般生态空间。本次技改项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村现有厂区内，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县车站镇不属于高污染燃料禁燃区。根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，禁燃区内非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于禁止燃用的燃料。本次技改项目新增的生物质锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本次技改项目用水主要为生物质锅炉软水制备系统用水，不新增生活用水，厂区用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县车站镇水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。本次技改为热力生产和供应，符合国家相关产业政策及夏邑县车站镇土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。本次技改工程废水主要为锅炉定期排水及软化纯水制备废水，为清下水，可直接用于厂区洒水抑尘等，不外排；技改工程不新增废水，整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用。项目营运期加强污水处理设施的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，夏邑县车站镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于热力生产和供应，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为生物质锅炉废气，项目锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”并设置35m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经35m高排气筒达标排放，废气对周围环境影响较小。本项目使用的锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元夏邑县车站镇，管控要求具体如下表3。 表3与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般 管控 单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 项目位于夏邑县车站镇程大庄西村现有厂区内，为技改项目，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划；本次技改属于热力生产和供应，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本次技改项目为热力生产和供应，不涉及有毒有害污染物，废气主要为生物质锅炉废气，经“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理设施处理后经35m高排气筒达标排放，满足区域环境质量改善目标的管理要求。项目不涉及重金属废水，本次改建不新增生活污水，废水主要为软水制备废水及锅炉定期排污水，为清下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；技改完成后整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排，符合污染物排放管控要求 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本次技改项目不涉及危险品使用，锅炉燃料使用生物质燃料，按要求暂存和使用，符合要求 1.3河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.3.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.3.2夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），与车站镇有关的夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，离场址最近的车站镇红山庙村地下水井群一级保护区，位于项目场址西南侧约1500m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在夏邑县车站镇千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划范围内。 1.3备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 表4 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目 年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目 相符 建设单位 夏邑县江海食品厂 夏邑县江海食品厂 相符 建设地点 商丘市夏邑县车站镇程大庄西村 商丘市夏邑县车站镇程大庄西村 相符 总投资 100万元 100万元 相符 建设规模 现有工程年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头，目前实际因液化气供应较为紧张，无法保证正常生产，且成本较高，新增1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉为生产提供热能，现有液化气锅炉作为备用。技改完成后，整体工程生产规模仍为年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头 现有工程年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头，目前实际因液化气供应较为紧张，无法保证正常生产，且成本较高，新增1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉为生产提供热能，现有液化气锅炉作为备用。技改完成后，整体工程生产规模仍为年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头 相符 主要设备 1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉 1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 1.4与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表5。 表5 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为技改项目，只需新建锅炉房一座，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施；项目符合“三线一单”要求，废气主要为生物质锅炉废气，经“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理设施处理后经35m高排气筒达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级及以上企业指标建设 符合 2. 严格环境准入。落实 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本次改建不新增生活污水，废水主要为软水制备废水及锅炉定期排污水，为清下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；技改完成后整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排，符合污染物排放管控要求 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划，且项目锅炉房地面等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 本次改建不新增生活污水，废水主要为软水制备废水及锅炉定期排污水，为清下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；技改完成后整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目产品为蒸汽，不属于落后产品。项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级及以上企业指标建设，项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目为技改项目，新建锅炉房一座，施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；本次技改项目新增的生物质锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区；废气主要为生物质锅炉废气，经“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理设施处理后经35m高排气筒达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化，能实现厂界达标排放 符合 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 本次技改项目为热力生产和供应，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，本次改建不新增生活污水，废水主要为软水制备废水及锅炉定期排污水，为清下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；技改完成后整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用，不涉及化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测 本项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，未被列入污染地块名录，所在地块符合夏邑县车站镇土地利用总体规划 符合 商丘市生态环境局办公室关于印发商丘市锅炉大气污染综合治理“回头看”实施方案的通知 〔四)实施生物质锅炉深度治理： 鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，配套袋式等高效除尘设施，氧化物排放浓度难以稳定达标的应配备脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。加大生物质锅炉排放监管力度，以燃煤锅炉直接改燃类为重点，开展抽查抽测，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。生物质锅炉在基准氧含量9％的条件下（生物质发电锅炉6％)，颗粒物、二氧化硫、氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，采用氨法脱码、氨法脱硫技术的，氨逃逸浓度不高于8毫克/立方米。 本次技改项目新增的生物质锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，生物质锅炉废气经“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理设施处理后经35m高排气筒达标排放，经预测，项目颗粒物、二氧化硫、氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，项目采用低氮燃烧+SNCR脱硝，采用尿素作为还原剂，本项目建成后对氨逃逸排放浓度进行监测，排放浓度不高于8mg/m3 符合 (五)加强无组织排放控制 在保障生产安全的前提下，严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节的无组织排放。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 项目外购生物质燃料汽车密闭运输，主要为废旧木材，在封闭仓库内暂存，装卸过程设置洒水设施，厂区地面硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置 符合 1.5与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 项目涉及锅炉，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标，符合性分析具体见表6。 表6项目与涉锅炉企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 B级企业 本项目情况 相符性 能源类型 其他（A级企业以电、天然气为能源） 本次技改项目以电、生物质燃料为能源 符合 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 项目符合相关产业政策及规划 符合 污染治理技术 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）；（2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于 85%）； （3）NOx 采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到 A 级要求。（A级燃气锅炉采用（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。） 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 本项目使用生物质锅炉，产生的PM采用旋风除尘器+袋式除尘器处理，处理效率为99.9%；项目采用纯生物质锅炉， SO2可以稳定达到排放限值； NOx采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术；本项目生物质卸料过程封闭，且卸料过程设有雾炮设施 符合 排放限值 燃生物质锅炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、35mg/m3 （基准含氧量： 9%） 本项目生物质锅炉产生的PM、SO2、NOx经收集处理后分别不高于：10、35、50mg/m3，本项目建成后对氨逃逸排放浓度进行监测，排放浓度不高于8mg/m3。本项目生物质卸料过程封闭，且卸料过程设有雾炮设施 符合 氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂） 其他工序：PM 排放浓度不高于 10mg/m3 监测监控水平 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 项目严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测；本次技改改项目为一般排放口 符合 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在 SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。 由表6可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 夏邑县江海食品厂现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头。年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2014】1422号，具体见附件3-2）并已于2016年6月通过竣工验收；年加工2000吨蘑菇罐头项目于2019年12月进行了扩建，扩建项目为年加工1000吨水果罐头项目，该项目已于2019年12月31日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2019】138号，具体见附件3-1）；2020年7月12日，夏邑县江海食品厂年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目通过环境保护验收；年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头于2021年9月进行了扩建，扩建项目为年加工500吨水果罐头项目，该项目已于2021年9月13日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2021】057号，具体见附件3-3），该报告表拟新增4吨每小时液化气锅炉一座为生产过程提供热能，原3吨每小时液化气锅炉作为备用。目前实际因液化气供应较为紧张，无法保证正常生产，且成本较高。现新增1台6蒸吨的高效清洁生物质锅炉，为生产提供热能，现有液化气锅炉作为备用。由4吨的液化气锅炉改为6吨的高效清洁生物质锅炉导致相应污染物排放量增加的，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目属于重大变动，因此重新对项目进行报批。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）及常见问题解答等的规定，本次技改项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》常见问题解答（五十九）涉及生物质锅炉的部分项目环评类别的判定：生物质锅炉供热类项目，仅使用生物质成型燃料或非成型燃料的，根据名录“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，编制环境影响报告表，故项目应编制环境影响评价报告表。具体见表7。 表7 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的，使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气【2017】2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / 受夏邑县江海食品厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 现有工程概况 2.1现有工程位置及概况 工程位于夏邑县车站镇程大庄西村，根据现场查看，厂区北侧为农田，西邻全堂村，南侧、东侧为农田，东约50m为一闲置厂房，东约150m为程大庄西村，北约220m为旗杆楼村，厂区内有一乡道东西穿过。 2.2现有工程产品方案 现有工程产品方案一览表见表8。 表8 现有工程产品方案一览表 产品名称 产品规模 备注 蘑菇罐头 2000吨/年 双孢菇罐头，根据季节生产 水果罐头 1500吨/年 主要为黄桃、菠萝、橘子罐头等，根据季节生产 2.3现有工程主要建设内容 现有工程主要建设情况详见表9。 表9 现有工程主要建设内容 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 1296m2 位于厂区西侧 生产车间 1800m2 位于厂区东侧 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 640m2 1层，用于办公等 3 储运工程 仓库1 84m2 用于储存成品、原料等，位于厂区西侧 仓库2 1400 m2 1层，钢结构，储存原料及产品，包含冷库一座，位于厂区西侧 仓库 800m2 1层，钢结构，储存原料及产品，位于厂区东侧 4 公用工程 供水 由厂区自备井提供 供电 当地市政供电 排水 现有工程废水经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d）处理后，用于周边农田灌溉等 4 环保工程 废气 锅炉废气 现有工程设有4吨每小时锅炉一座，采用液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，经1根15m高的烟囱排放，另外一座3吨每小时锅炉作为备用 废水 现有工程废水经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d）处理后，用于周边农田灌溉等 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座 生活垃圾箱若干 2.4现有工程主要设备 现有工程设备一览表见表10。 表10 现有工程设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 生产水果罐头用 清洗提升机 台 3 2 翻瓣机 台 2 3 淋碱机 台 2 4 去皮机 台 2 5 气乳清洗机 台 2 6 浴煮机 台 2 7 分级带 条 6 8 提升分级机 台 2 9 装罐工作台 个 20 10 移动料池（0.5×0.7×0.58） 个 40 11 移动料池（1×1×0.6） 个 30 12 封口机（GT4B18） 台 6 13 封口机（4C3B） 台 2 14 玻璃瓶封口机 台 1 15 空罐清洗机 台 4 16 加汤机 台 6 17 纯净水机 台 1 18 纯净水罐 个 6 19 化糖罐 个 8 20 锅炉用水机 套 1 21 巴氏杀菌机 台 4 22 后道输送线 条 4 23 码垛机 台 6 24 贴标机 台 6 25 破桃机 台 10 26 热包机 台 1 27 夹层锅 台 4 28 储糖罐 个 2 29 储水罐 台 4 30 气泵 台 3 31 叉车 台 4 32 液压搬运车 台 10 33 电瓶液压搬运车 台 2 34 空罐卸垛机 台 4 35 生产水果罐头用 水果切条机 台 1 36 水果切丁机 台 1 37 橘子酸碱池 个 10 38 酸碱罐 个 2 39 橘子分级机 台 1 40 橘子分级线 条 6 41 橘子灌装线 条 6 42 橘子漂洗机 条 1 43 橘子去皮机 台 1 44 梨子去皮机 台 2 45 梨子去核机 台 2 46 葡萄去皮机 条 1 47 锅炉（型号3吨每小时，备用） 台 1 48 垃圾车 台 1 49 压滤机 台 1 50 罗茨风机 台 4 51 水罐车 台 1 52 备用发电机 台 1 53 制冷机组 台 2 54 储气罐 个 1 55 20吨地磅 台 1 56 电子称 台 20 57 生产蘑菇罐头用 蘑菇预煮锅 台 1 58 蘑菇分级机 台 1 59 蘑菇切片机 台 1 60 蘑菇切丁机 台 1 61 蘑菇杀菌机 台 2 62 均质机 台 1 63 高速剪切罐 台 2 64 糖粒灌装机 台 2 65 气浮分离机 台 1 66 锅炉（型号4吨每小时） 台 1 2.5现有工程主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗见表11。 表11 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 生产水果罐头用 黄桃 t/a 525 外购 2 菠萝 t/a 525 外购 3 橘子 t/a 450 外购 4 柠檬酸 t/a 60 外购 5 维生素C t/a 4.5 外购 6 抗坏血酸钠 t/a 4.5 外购 7 盐酸（28%） t/a 4.5 去皮用，液体，厂区最大储存量1t，桶装 8 氢氧化钠 t/a 2.25 去皮用，固体 9 固体白糖 t/a 90 外购 10 液体果糖 t/a 90 外购 11 生产蘑菇罐头 双孢菇 t/a 1600 外购 12 水 t/a 800 外购 13 盐 t/a 60 外购 14 柠檬酸 t/a 10 外购 15 电 度 49000 市政电网 16 水 t/a 21753 厂区自备井 17 液化气 t/a 336 外购 2.6现有工程工艺流程 蘑菇罐头工艺流程：原料分选—护色漂洗—预煮—冷却—分级灌装---密封杀菌-检验--保温--包装入库。 水果罐头工艺流程：原料—去核、去皮—清洗、预煮—分拣—修整---装罐-封口--灭菌--成品入库。 现有工程主要污染因素及现有工程存在的主要问题及整改方案具体见本项目有关的原有污染情况及主要问题章节。 3、技改工程概况 3.1技改工程位置及概况 本次技改工程位于夏邑县车站镇程大庄西村现有厂区内东侧，本次技改不新增占地，现有工程目前设有1台4t/h液化气锅炉，因液化气供应较为紧张，无法保证正常生产，且成本较高，本次改建新增1台6t/h的高效清洁生物质锅炉，本次改建完成后，现有4t/h液化气锅炉作为备用。本次新增生物质锅炉房占地面积约200m2。根据现场查看，本次新建锅炉房场地为空地，本次新建锅炉房场地北侧、西侧、南侧均为现有工程厂房，东为农田，距本次改建项目最近的敏感点为西约100m的全堂村，东约150m的程大庄西村。 项目周围环境示意图见附图3。 3.2产品方案 本次新增锅炉为现有工程提供配套蒸汽，蒸汽量约6t/h。 3.3工程主要建设内容 本次技改项目新建锅炉房1座，建筑面积200㎡，本次技改项目总投资100万元，项目平面布置见附图2；本次技改项目主要建设情况详见表12。 表12 本次技改项目主要建设情况一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 锅炉房 占地200m2，建筑面积200m2（宽10m×长20m） 厂区东侧，本次新建，1层，包含生物质料棚1座100m2 2 公用工程 供水 厂区自备井 依托现有 供电 市政变电站接入 依托现有 排水 锅炉定期排水、软化纯水制备废水属于清净下水，用于厂区洒水抑尘等 本次新建 本次改建工程不新增职工，无新增生活污水 / 5 环保工程 废气 生物质锅炉废气 锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒” 本次新建 生物质燃料卸料过程颗粒物 物料转运均在封闭式料棚中进行，同时项目卸料处设置雾炮设施，厂区道路硬化，定期洒水 本次新建 废水 锅炉定期排水、软化纯水制备废水属于清净下水，用于厂区洒水抑尘等 本次新建 本次改建工程不新增职工，无新增生活污水 / 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护等 本次新建 固废 废反渗透膜、废活性炭、废离子交换树脂直接由厂家回收 本次新建 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥 本次新建 3.4、技改工程主要设备 本次技改工程新增1台6t/h生物质锅炉，本次技改项目主要设备情况见表13。 表13 本次技改工程主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 本次技改工程与现有工程的关系 1 生物质锅炉 DZH6-1.25-SCI 1 本次新增 表14 本次技改工程生物质锅炉参数主要设备一览表 型号 DZH6-1.25-SCI 额定蒸发量 6t/h 额定工作压力 1.25MPa 额定蒸汽温度 193℃ 锅炉总重 26t 使用燃料 生物质 热效率 83% 3.5、技改工程主要原辅料及能耗 技改工程主要原辅料及能源消耗情况详见表15。 表15 技改工程主要原辅料及能源消耗表 序号 名称 消耗量 备注 技改前 技改后 1 水 21753t/a 16572.6t/a 减小 2 电 49000kwh/a 49000kwh/a 不变 3 液化气 336t/a / 减小 4 生物质 / 1030t/a 增大，生物质主要为旧木材，主要为松木等，长度在1m左右 生物质燃料：项目所用生物质主要为旧木材，主要为杨木、桦木等。生物质燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳（C）、氢（H）、氧（O）及少量的氮（N）、硫（S）等元素，并含有灰分和水分。根据建设单位提供的资料，本项目生物质燃料的成分见表16。 表16 生物质燃料成分检测结果 检测项目 收到基低位发热量 Qnet,v,ar 全水分Mr 空干基水分 Mad 含硫量St,d 挥发分Vd 固定碳 灰分 Ad 结果 19045kJ/kg 4549.9千卡/千克 44.3% 6.3% 0.01% 79.4% 20.1% 0.5% 本项目使用生物质燃料，使用的锅炉为生物质专用锅炉，配套设置有高效除尘设施，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，本项目使用的生物质燃料不属于禁燃区内禁止燃用的燃料（本项目选址区域不属于禁燃区）。 生物质燃料使用量：1吨蒸汽对应的热量为60万kcal，锅炉热转化率83%进行考虑，生物质锅炉按每天工作6小时，年工作日为180天计，则全年需要消耗生物质燃料约1030吨/年。 4、工作制度与劳动定员 本次技改工程不新增职工，技改工程完成后整体职工仍约为23人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为180天。 5、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，本次新建锅炉房位于厂区内东侧，占地约200平方，生物质料库位于锅炉房内南侧约100m2，单独隔开，技改后项目平面布置图见附图2。 6、公用设施 （1）供排水 本次技改项目用水主要为生物质锅炉软水制备系统用水，不新增生活用水。经分析，本次技改后整体工程新鲜用水量约为16572.6t/a；企业用水由厂区自备井提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图5。 厂区排水为雨污分流。本次技改工程废水主要为锅炉定期排水及软化纯水制备废水，为清下水，可直接用于厂区洒水抑尘等，不外排。技改工程不新增生活污水，本次技改工程完成后，整体工程进入厂区污水处理设施废水量仍为12645m3/a，经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，利用现有）处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。制冷系统：厂区配置设有冷库，均采用R404A冷却剂，冷却剂最大容量约286L，R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm3，25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 供热 本次新增生物质锅炉为现有工程提供配套蒸汽，蒸汽量约6t/h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为技改项目，办公室、生产车间、仓库均为利用已有，本次技改只需建设锅炉房一座，建筑面积约200m2，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本次技改项目新增6t/h锅炉一座，为现有工程预煮过程提供蒸汽。锅炉采用软化纯水，软化纯水制备采用离子交换树脂+R/O 反渗透装置进行制备。新增锅炉运行工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 新增锅炉运行工艺流程及产污环节示意图 具体工艺流程说明具体如下： 原料、卸料：本项目生物质燃料为外购的废旧木材，长度在1m 左右，利用运输车运送至厂区内的密闭生物质料库内（位于锅炉房内南侧约100m2，单独隔开），原料由车斗倾倒至原料库，由于废旧木材长度在1m 左右，故卸料过程粉尘产生较少，卸料过程在封闭车间内进行，且项目卸料处设置雾炮设施，减少卸料粉尘。 投料：投料人工操作，将废旧木材投入炉门内，所用废旧木材长度在1m 左右，故投料过程基本无粉尘产生。 燃烧系统、蒸汽输送：生物质燃料经料斗进入锅炉底部（密相区）进行干燥、分解、燃烧，同时在炉底部的布风板、风帽鼓入一次风，保证生物质燃料着火燃烧需要的氧量。在炉膛上部（稀相区）适当空间位置补充二次风，使小颗粒在稀相区进行燃烧。同时，将未燃尽的小颗粒由旋风分离器重新收集，通过返料口送回炉底（密相区）进行再燃烧。 生物质燃烧后产生的高温烟气从锅炉尾部烟道排出，热蒸汽经过管道输送至生产需热系统。 锅炉燃烧会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物，风机运行会产生噪声。废气经低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器处理后废气经过35m高烟囱排放。 软化纯水制备生产工艺流程： 本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率为 75%。 本次技改项目配备离子交换树脂软水制备系统和多级过滤+反渗透纯水制备系统，为锅炉提供软化纯水。此工序会产生浓水。软化纯水装置包括软化处理（树脂罐）、预处理（包括机械过滤器、活性炭过滤器等）、反渗透（两级 RO 过滤膜）、后处理（包括 EDI 系统等，主要为除盐）等主要环节。 自来水经软水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，易结垢的钙镁化合物就转变为不形成水垢的易溶性钠化合物，这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。而后经过预处理，经高压泵打入一级反渗透膜进行第一段反渗透，第一段的浓水外排，淡水则通过高压泵打入二级反渗透膜进行第二段反渗透，第二阶段的浓水进入一级反渗透，淡水则进入后处理工序，深度净化除盐后，即为项目所需要的软化纯水。 主要产污环节 本次技改工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表17。 表17 本次技改工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 生物质锅炉废气 生物质燃料燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 生物质燃料卸料粉尘 生物质燃料卸料过程 颗粒物 废水 锅炉排污水 锅炉运行过程 COD、SS、盐类 纯水制备废水 纯水制备过程 盐类、SS 噪声 设备噪声 生产过程 噪声 固废 废反渗透膜 纯水制备过程 废反渗透膜 废活性炭 纯水制备过程 废活性炭 废离子交换树脂 纯水制备过程 废离子交换树脂 灰渣 生物质锅炉运行过程 灰渣 除尘设施收尘 生物质锅炉废气治理过程 除尘设施收尘 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况： 一、与本项目有关的原有污染情况： 夏邑县江海食品厂现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头。现有工程污染物排放情况如下。 1、废气 现有工程废气主要为液化气锅炉废气、污水处理设施产生的少量恶臭。 锅炉废气：现有工程预煮过程由液化气锅炉（一台4t/h锅炉）提供热量，液化气属于清洁能源，经1根15m高的排气筒排放，根据现有工程环评报告及原年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目工程验收报告可知，现有工程燃气锅炉排气筒出口二氧化硫排放浓度3.0-4.0 mg/m3，氮氧化物排放浓度7.0-8.0 mg/m3，颗粒物排放浓度3.0-3.6mg/m3，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，排气筒高度15m，颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3，燃气废气对周围环境影响较小。 污水处理设施产生的少量恶臭：现有工程污水处理站在处理生产废水过程中会产生恶臭类污染物，污水处理系统恶臭气体产生量类比美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g BOD5 可产生 0.0031gNH3 和 0.00012gH2S，现有工程废水中BOD 5产生量为 1.82t/a，排放量为 0.091t/a，则 BOD5 消减量为1.73t/a，据此计算全厂污水处理过程恶臭气体 NH3 和 H2 S 的产生量为 0.0055t/a、0.0002t/a，类比同类规模污水处理站，臭气浓度约 58。项目污水处理各构筑物均已加盖密闭，且喷洒除臭剂，厂区周围加强绿化，可减少约80%的恶臭，则NH3无组织排放速率为 0.00025kg/h，排放量为 0.0011t/a；H2 S无组织排放速率为 0.000009kg/h，排放量为 0.00004t/a，臭气浓度无组织排放为11.6（无量纲），现有工程污水处理设施恶臭对周围环境影响较小，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 2、废水 现有工程用水主要包括生产用水、生活用水。根据调查，项目新鲜用水量约120.85m3/d，21753m3/a。根据现场查看，水果罐头生产线废水主要有预煮废水、预煮冷却水、杀菌冷却水、清洗废水；设备清洗过程中产生的清洗废水；车间地面清洁时产生的清洁废水；锅炉废水；蘑菇生产线废水为蘑菇护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗及空罐头清洗废水、锅炉废水。水果罐头与蘑菇罐头为季节性生产，水果罐头生产线废水根据实际调查得到，蘑菇罐头生产线用水根据企业生产经验得到。 根据调查，现有工程生活污水产生量为1.0m3/d（180m3/a），蘑菇罐头生产线废水41.5m3/d（7470m3/a），水果罐头生产线废水27.75m3/d（4995m3/a），现有工程废水量70.25m3/d（12645m3/a），进入厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理规模100t/d，位于项目区西南侧地下）处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 根据现有工程环评报告及原年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目工程监测报告可知，厂区总出口pH7.33-7.56，CODcr22-29mg/L，氨氮5.89-6.78mg/L，悬浮物17-23mg/L，BOD5.89-7.21mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：COD100mg/L，SS70mg/L，BOD530mg/L，氨氮15 mg/L，pH6-9，用于周边农田灌溉，综合利用不外排。 现有工程水平衡图见图3。 3、噪声 现有工程产生噪声的设备主要为清洗机、预煮机、分级机、杀菌机、码垛机、去皮机、压滤机、淋洗机等产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)。 企业已安装消声器，设备与基座之间设置减振垫；厂区绿化，植树种草，消声降噪，根据现有工程环评报告可知，该项目四周厂界两天监测数据中昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348-2008）1类区标准限值要求。 4、固废 现有工程生产过程产生的固废主要有水果下角料、蘑菇下脚料；废弃包装材料；分选及去皮杂质；污水处理污泥；生活垃圾。 水果及蘑菇下脚料：现有工程在分拣及修整过程产生的下脚料约为420t/a，外售。 废弃包装材料：一般废弃包装材料产生量约为18t/a，外售物资回收单位；盐酸废包装桶为危险废物，产生量约0.004t/a，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，直接由有资质厂家直接拉走回收，厂区不暂存。 分选及去皮杂质：项目在水果分选中会产生一些泥砂、核和果皮等杂质，产生量约约485t/a，集中收集交由环卫部门处理。 污水处理污泥：现有工程污泥产生量约为5.75t/a。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，采用污水脱泥机处理后（产生的废水重新进入污水处理站处理），剩余污泥约1.72t/a，由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大。 生活垃圾：现有工程生活垃圾产生量约产生量约2.07t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 图3 目前现有工程水平衡图（单位：t/d） 根据以上污染源及污染物产生情况，现将现有工程主要污染物产排情况汇总如表18。 表18现有工程排污情况一览表 污染源 污染物 产生量 排放量 大气污染物 锅炉废气 颗粒物 0.016t/a 0.016t/a SO2 0.018t/a 0.018t/a NOX 0.037t/a 0.022t/a 污水处理设施恶臭 氨 0.0055t/a 0.0011t/a 硫化氢 0.0002t/a 0.00004t/a 水污染物 生产及生活污水 NH3-N 0.286t/a 0 COD 4.58t/a 0 固体废物 生产过程 水果及蘑菇下脚料 420 t/a 0 废弃包装材料 18t/a 0 盐酸废包装桶 0.004t/a 0 分选及去皮杂质 485t/a 0 污水处理 污泥（干） 5.75t/a 0 职工生活 生活垃圾 2.07 t/a 0 二、存在的环保问题及拟采取的整改方案 夏邑县江海食品厂现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头，现有工程不存在原有环保问题，本次技改新增生物质锅炉为现有工程提供配套蒸汽，蒸汽量约6t/h，本项目技改完成后，现有的液化气锅炉转为备用。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表19。 表19 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表19可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 项目锅炉定期排水、软化纯水制备废水属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘等不外排，整体工程废水经厂区污水处理设施处理后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排。距项目最近地表水体为东北约2000m的虬龙沟，为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类水体，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2022年第32周、2022年第33周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表20。 表20 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2022年第32周 0.07 0.306 2022年第33周 0.18 0.254 标准值 2.0 0.4 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目西侧紧邻全堂村，评价在西侧全堂村住户设置了一个监测点位，声环境监测于2023年3月21日进行，监测1天，昼间、夜间各监测一次，昼间噪声测量值50dB（A），夜间值43dB（A），昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准的要求，声环境质量现状较好。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本次技改项目位于夏邑县车站镇程大庄西村现有厂区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表21和附图3。本项目厂界内 50m 范围内声环境敏感目标为西侧紧邻的全堂村；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表21 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 西侧紧邻的全堂村 116.07365 34.37863 居民区 人群 二类 西 紧邻（距离本次技改项目约100） 环境空气 西侧紧邻的全堂村 116.07365 34.37863 居民区 人群 二类 西 紧邻（距离本次技改项目约100） 程大庄西村 116.07738 34.37814 居民区 人群 二类 东 150 旗杆楼村 116.07593 34.38090 居民区 人群 二类 北 220 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 本次技改完成后，整体工程预煮过程所需热量由厂区生物质锅炉（一台6t/h）提供，生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值，具体见表22。 表22 锅炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 污染物 SO2 NOx 颗粒物 烟气黑度（级） 排放限值 （生物质锅炉） 35 50 10 ≤1 2、废水 本次技改项目完成后，项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘等，不外排。技改工程不新增生活污水，本次技改工程完成后，整体工程进入厂区污水处理设施废水量不变，废水经厂区污水处理设施（利用现有）处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（pH6-9、COD100mg/L、SS70mg/L、BOD30mg/L、氨氮15mg/L），同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表23。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准值 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类，具体标准限值见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1 55 45 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次技改项目完成后，项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘等，不外排。技改工程不新增生活污水，本次技改工程完成后，整体工程进入厂区污水处理设施废水量不变，废水经厂区污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 本次技改工程完成后，整体工程预煮过程由一台6t/h生物质锅炉提供热量，工程生物质燃料消耗量1030t/a，生物质锅炉主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，采取低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器处理后，经计算整体工程生物质锅炉污染物NOX排放量为0.292t/a。 根据企业提供资料可知，公司现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头，原年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批，该项目环评阶段时使用2t/h生物质锅炉，该环评废气总量控制指标为NOX 0.32 t/a。本次技改完成后，生物质锅炉废气采取低氮燃烧+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器处理后，经计算整体工程生物质锅炉污染物NOX排放量为0.292t/a，故本次技改工程不新增总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，仓库、生产车间、办公室均为利用已有，本次技改只需建设锅炉房一座，建筑面积约200m2，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工人员生活污水依托现有工程生活污水处理设施处理；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量远离西侧敏感点全堂村居民，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本次技改工程营运期废气主要是生物质锅炉废气、生物质燃料卸料粉尘。 （1）生物质锅炉废气 本次技改项目完成后，项目供热由一台6t/h的生物质锅炉提供，现有4t/h的液化气锅炉作为备用。 本项目锅炉燃料使用生物质燃料，燃料燃烧过程中会有燃烧废气产生，其主要成分为SO2、NOx、颗粒物。本次评价要求项目锅炉安装低氮燃烧器。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F锅炉产排污系数 表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，SO2、NOx、颗粒物的产污系数分别为17Skg/t-燃料、0.71kg/t-燃料、37.6kg/t-燃料（S%是指生物质收到基硫含量，以质量百分数表示）。根据建设单位提供的资料，本项目生物质燃料的用量为1030t/a，生物质燃料的干燥基含硫量为0.01%（即S=0.01），即SO2的产污系数分别为0.17kg/t-燃料，经计算，本项目SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.175t/a、0.731t/a、38.73t/a。本次评价要求项目锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”并设置35m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经35m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F锅炉产排污系数表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，低氮燃烧+SNCR对NOx的去除效率按60%计，“旋风除尘+布袋除尘器”对颗粒物的去除效率可达99.9%。锅炉年运行时间按1080h计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“锅炉产排污量核算系数手册”中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质燃料烟气产生量为6240Nm³/吨生物质燃料。项目全年消耗生物质燃料1030吨，则全年生物质锅炉烟气产生量为643万Nm³/a。经处理后，本项目锅炉废气中SO2、NOx、颗粒物的排放浓度分别为27.2mg/m3、45.4mg/m3、6.07mg/m3，排放量分别为0.175t/a、0.292t/a、0.039t/a，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求（颗粒物10mg/m3，二氧化硫35mg/m3，氮氧化物50mg/m3）。 根据调查，江海食品厂界西邻全堂村，本次技改生物质锅炉房距其约100m，本项目锅炉废气采取严格的治理措施均可以实现达标排放，故本次技改项目对其影响较小。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表25。 表25 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（Nm3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 生物质锅炉废气（DA001） 5953.7 二氧化硫 0.162 27.2 0.175 低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒 / 0.162 27.2 0.175 氮氧化物 0.677 113.5 0.731 60% 0.27 45.4 0.292 颗粒物 36 6070 38.73 99.9% 0.036 6.07 0.039 （2）生物质燃料卸料粉尘 本项目生物质燃料为外购的废旧木材，长度在1m 左右，生物质燃料经过汽车运至密闭料棚内进行卸料（位于锅炉房内南侧约100m2，单独隔开），生物质由于重力落差与地面的碰撞及生物质之间的碰撞会产生一定量的粉尘，项目卸料处设置雾炮设施，有效达到抑尘目的，且厂区道路硬化，定期洒水，故本次评价不做定量分析。 （3）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为废气处理设施不能正常运行，达不到设计去除效率造成的废气事故排放，本次评价将废气处理装置中SNCR+旋风除尘+布袋除尘器对氮氧化物、颗粒物效率降至0作为本项目非正常排放。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表26。 表26 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 生物质锅炉 排气筒（DA001） 低氮燃烧+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器措施效率降为0 颗粒物 6070 36 以1h计 1次 日常加强管理，定期对除尘、脱销设施维护 二氧化硫 27.2 0.162 以1h计 1次 氮氧化物 113.5 0.677 以1h计 1次 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，生物质锅炉排气筒颗粒物、氮氧化物将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决；建立环保设施运行台账。 （4）废气排放口情况 本项目废气治理设施情况见表 27，排气筒基本情况见表28。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表27 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧+SNCR 氮氧化物60% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定） 旋风除尘+布袋除尘器措施 颗粒物99.9% 表28 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，生物质锅炉 排气筒 116.07532 34.37821 35.0 0.3 50 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求 （5）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表29。 表29本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，生物质锅炉排气筒 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 一月一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物 每季度一次 废水 本次技改项目用水主要为生物质锅炉软水制备系统用水，不新增生活用水。 技改后1台6t/h 锅炉年运行时间为1080h，根据建设单位提供资料，每产生 1t 蒸汽，需要软化纯水水量为 1.03t，则锅炉所需软化纯水水量为37.08t/d（6674.4t/a）。蒸汽经冷凝后循环水系统全部回用于锅炉，其中 90%（即 33.4t/d）回流到锅炉循环使用，10%（3.68t/d）蒸发到空气中。项目锅炉内用水在使用过程中需要定期（约5天）排出一部分底部污水，锅炉排污水排放量约为循环水量的1%，每次排污量约0.45t/次。因此锅炉补充软化用水量为 3.77t/d，项目锅炉软化纯水制备采用离子交换树脂+R/O 反渗透装置进行制备，软化纯水制备效率为75%，则需要新鲜水5.03t/d，则产生的浓水排放量1.26t/d，锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，可用于厂区洒水抑尘等，不外排。 经核算，本次技改工程完成后，整体工程锅炉排水及软化纯水制备废水量为3.06m3/d，属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以 2L/m2.d 计），厂区道路等面积约2500m2，则厂区道路等洒水抑尘量约为5.0m3/d，足够消纳项目废水，厂区锅炉排水及软化纯水制备废水用于厂区道路等洒水抑尘是可行的。 本次技改工程完成后，整体工程水平衡图见图4。本次技改完成后，全厂进入厂区污水处理设施的废水不变，仍为70.25m3/d，经厂区污水处理设施（利用现有工程已有，采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理规模100t/d，位于项目区西南侧，可以满足整体工程需求）处理后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 本次技改工程完成后，整体工程水平衡图见图4。 图4本次技改工程完成后整体工程水平衡图（单位：t/d） 3、噪声 （1）噪声源情况 本项目为生物质锅炉建设项目，项目噪声主要为营运区设备运转噪声，本项目高噪声设备主要为锅炉鼓风机、环保设施引风机和泵类等，声源强度在75-85dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 表30 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m) 数量(台) 声源控制措施 治理后声压级[dB(A)] 空间相对位置/m 运行时段 X Y Z 1 废气引风机 / 75/1 1 隔声罩壳、管道外壳阻尼、基础减振 65 33 -6 1 8h 2 泵类 / 75/1 1 隔声罩壳、外壳阻尼 58 32 -13 0.3 8h 表31 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 (声压级/距声源距离)/ ([dB(A)]/m) 数量(台) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 锅炉房 锅炉鼓风机 / 85/1 1 消音、密闭隔音、基础减振、厂房隔声 33 -8 1 东9 65.9 8h 26 39.9 1m 南12 63.4 37.4 1m 西1 85 59 1m 北8 66.9 40.9 1m 2 泵类 / 75/1 1 隔声罩壳、外壳阻尼基础减振、厂房隔声 35 -12 0.3 东3 65.5 8h 26 39.5 1m 南8 56.9 30.9 1m 西7 58.1 32.1 1m 北12 53.4 27.4 1m （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。         式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 预测值计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：   式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）厂界噪声预测值结果 本次技改完成后，整体工程厂界噪声预测值见表32。项目工作制度实行一班制，每班工作8小时，本次按最不利条件进行评价。 表32 整体工程厂界噪声预测值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 空间相对位置 时段 噪声现状值① 噪声贡献值 噪声预测值 执行标准 达标情况 X Y Z 东厂界 45.2 -14.3 43.8 昼间 52.0 36.4 52.1 GB12348-2008 1类标准：昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A) 达标 夜间 43.0 36.4 43.9 达标 南厂界 27.9 -57.6 44.3 昼间 53.0 32.3 53.0 达标 夜间 42.0 32.3 42.4 达标 西厂界 -45.5 -18.9 44.5 昼间 52.0 30.5 52.0 达标 夜间 42.0 30.5 42.3 达标 北厂界 25.2 56.9 44.1 昼间 51.0 31.7 51.1 达标 夜间 41.0 31.7 41.5 达标 注：①噪声现状值根据原环评报告及原工程验收监测报告数据并结合现场调查得出 由表32可见，本次技改完成后，整体工程通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准[昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （4）声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表33。 表33 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB（A） 噪声现状值/dB（A） 噪声标准/dB（A） 噪声贡献值/dB（A） 噪声预测值/dB（A） 较现状增量/dB（A） 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 西侧全堂村 50 43 50 43 55 45 30.5 30.5 50.1 43.2 0.1 0.2 达标 达标 由表33可以看出，在敏感点全堂村，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。根据现场查看，厂界西侧紧邻全堂村，项目通过合理布置厂区平面图，项目西侧为仓库，且生产车间、仓库均为封闭式，本次技改项目锅炉房位于厂区东侧，高噪声设备尽量远离西侧敏感点全堂村，故项目噪声对西侧紧邻的全堂村居民影响较小。 （5）噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： ①优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 ②高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。合理布置厂区平面布置，项目西侧为仓库，且生产车间、仓库均为封闭式，本次技改项目锅炉房位于厂区东侧，高噪声设备尽量远离西侧敏感点全堂村。 ③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ⑤对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 （6）噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的监测要求，本项目噪声例行监测计划内容如下34。 表34 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本次技改项目不新增职工，不新增生活垃圾。营运过程主要产生废反渗透膜、废活性炭、废离子交换树脂、锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘。 废反渗透膜：项目软化纯水制备产生的反渗透膜，根据企业提供的设计参数，产生量约为0.07t/a，直接由生产厂家回收。 纯水制备产生的废活性炭：项目纯水制备产生的废活性炭，根据企业提供的设计参数，产生量为0.75t/a，直接由生产厂家回收。 废离子交换树脂：锅炉纯水制备过程废离子交换树脂产生量约为0.15t/a，直接交由生产厂家回收。 锅炉除尘设施收尘：经计算，锅炉除尘器收尘量为38.69t/a，除尘器收尘属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥。 锅炉灰渣：锅炉灰渣属于一般固体废物，可按下列公式计算： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，本项目取0.5%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目取2； Qnet,ar—收到基低位发热量，19045kJ/kg。 项目生物质燃料用量为1372.7t/a，则燃烧产生灰渣约为11.59t/a。锅炉灰渣属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥，本次技改利用现有工程一般固废暂存间，足够整体工程使用。 工程固体废物产排情况一览表见表35。 表35 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 废反渗透膜 纯水制备过程 固态 0.07t/a 反渗透膜 一般固废 / 0.07t/a 直接由生产厂家回收 废活性炭 纯水制备过程 固态 0.75t/a 活性炭 / 0.75t/a 直接由生产厂家回收 废离子交换树脂 纯水制备过程 固态 0.15t/a 离子交换树脂 一般固废 / 0.15t/a 直接由生产厂家回收 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘 生物质燃料燃烧、锅炉除尘过程 固态 50.28t/a 灰渣 一般固废 一般固废暂存间暂存 50.28t/a 经收集后外售用于生产有机肥 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 江海食品厂厂区按要求做好分区防渗，本次技改项目一般固废暂存间利用现有一般暂存间暂存。锅炉房按要求做好防渗，对地下水、土壤环境影响较小。 6、本次技改项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析 本次技改项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析见表36。 表36 本次技改项目完成后全厂染物排放情况三本账一览表 类别 项目 现有工程排放量①（t/a） 现有工程许可排放量②（t/a） 本次拟建项目排放量（t/a） “以新带老”量削减量（t/a） 完成后整体工程最终排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 废气 颗粒物 0.016 0.13 0.039 0.016 0.039 -0.091 SO2 0.018 0.38 0.175 0.018 0.175 -0.205 NOX 0.022 0.32 0.292 0.022 0.292 -0.028 氨 0.0011 / 0 0 0.0011 0 硫化氢 0.00004 / 0 0 0.00004 0 废水 生活及生产废水 经厂区污水处理设施处理后 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废（产生量） 水果及蘑菇下脚料 420 t/a 0 0 420 t/a 0 废弃包装材料 18t/a 0 0 18t/a 0 盐酸废包装桶 0.004t/a 0 0 0.004t/a 0 分选及去皮杂质 485t/a 0 0 485t/a 0 污泥（干） 5.75t/a 0 0 5.75t/a 0 废反渗透膜 / 0.07t/a 0 0.07t/a +0.07t/a 废活性炭 / 0.75t/a 0 0.75t/a +0.75t/a 废离子交换树脂 / 0.15t/a 0 0.15t/a +0.15t/a 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘 / 50.28t/a 0 50.28t/a +50.28t/a 生活垃圾 2.07 t/a 0 0 2.07 t/a 0 注：①现有工程排放量为现有工程环评报告中排放量，现有工程排放量为液化气锅炉排放量。 ②现有工程许可排放量:原年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批，该项目环评阶段时使用2t/h生物质锅炉，该环评废气总量控制指标为SO20.38t/a、NOX 0.32 t/a。 7、环境风险分析 （1）风险识别 本次技改完成后，整体工程预煮过程所需热量由厂区生物质锅炉（一台6t/h）提供，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本次技改项目不涉及风险物质。项目生物质燃料属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。另外，生物质锅炉废气治理设施发生故障时废气不经处理直接排放或排放不达标也对周围环境产生一定的影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），经判定，本项目环境风险潜势为I。根据下表37进行判定，本次技改工程环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表37 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目简单分析内容见表38。 表38 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 夏邑县江海食品厂年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目 建设地点 夏邑县车站镇程大庄西村 地理坐标 本次技改项目中心坐标：116 度4分31.296秒， 34 度 22分41.304 秒 主要危险物质及分布 本次技改项目不涉及风险物质，项目生物质燃料属于易燃物品，存在于生物质锅炉房 环境影响途径及危害后果 ①大气影响途径及危害后果 易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。 ②地表水及地下水影响途径及危害后果 厂区若发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤，风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 风险防范措施要求 ①加强废气治理设施的检查和维护。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ②定期检测生产设备、照明等电路，做好电气安全措施，设置防静电措施。 ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施，库内使用防爆电器。 ④定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，设立安全环保机构，专人负责等。 ⑤生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置，厂区设置火灾报警装置。 ⑥锅炉房管理应遵循以下工作制度：司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作；非司炉人员一律不准进入锅炉房；严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物；严守工作岗位，未经允许不准离开，不得擅自离岗；做好锅炉日常维修保养工作，严禁热风机及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作；如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作；上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班；做好锅炉房内的清洁卫生工作。 ⑦厂区设置消防设施如灭火器等设施；制定突发事件应急预案等。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，生物质锅炉废气排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 生物质燃料卸料过程 | 颗粒物 | 物料转运均在封闭式料棚中进行，同时项目卸料处设置雾炮设施，厂区道路硬化，定期洒水 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
| 地表水环境 | 生活及生产污水 | COD | 厂区污水处理设施处理后进入暂存池，用于周围农田灌溉等 | 用于周围农田灌溉等综合利用 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 锅炉定期排水及软化纯水制备废水 | SS、盐类 | 为清下水，用于厂区洒水抑尘等，不外排 | 用于厂区洒水抑尘等，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本次技改工程主要产生纯水制备过程废反渗透膜、废活性炭、废离子交换树脂、锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘，废反渗透膜、废活性炭、废离子交换树脂厂区不贮存，直接由生产厂家回收。锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥，本次不新增生活垃圾。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 锅炉房车间地面按要求进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对锅炉房、生物质燃料存放处等设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施。 ③按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）（HJ953-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

夏邑县江海食品厂年加工2000吨蘑菇罐头、1500吨水果罐头技改项目符合国家产业政策要求，项目建成后具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 原环评批复 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.016t/a | 0.13t/a | / | 0.039t/a | 0.016t/a | 0.039t/a | -0.091t/a |
|  | SO2 | 0.018t/a | 0.38t/a | / | 0.175t/a | 0.018t/a | 0.175t/a | -0.205t/a |
|  | NOX | 0.022t/a | 0.32t/a | / | 0.292t/a | 0.022t/a | 0.292t/a | -0.028t/a |
|  | 氨 | 0.0011t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0011t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.00004t/a | / | / | 0 | 0 | 0.00004t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 水果及蘑菇下脚料 | 420 t/a | / | / | 0 | / | 420 t/a | 0 |
|  | 废弃包装材料 | 18t/a | / | / | 0 | / | 18t/a | 0 |
|  | 盐酸废包装桶 | 0.004t/a | / | / | 0 | / | 0.004t/a | 0 |
|  | 分选及去皮杂质 | 485t/a | / | / | 0 | / | 485t/a | 0 |
|  | 污泥（干） | 5.75t/a | / | / | 0 | / | 5.75t/a | 0 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘 | / | / | / | 50.28t/a | / | 50.28t/a | +50.28t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

废气、噪声、废水

生物质锅炉

锅炉运行产生的蒸汽

噪声

生产供热

软化纯水

投料

噪声、少量粉尘

外购生物质燃料（废旧木材）

卸料

1.35

0.15

水果罐头生产线预煮

1.2

7.5

1.8

9.3

0.6

水果罐头生产线预煮冷却

2.4

3

水果罐头生产线设备冲洗

1.8

15

7.5

水果罐头去皮清洗

9.3

9

厂区污水处理设施

1.8

70.25

120.85

7.2

水果罐头杀菌冷却

0.6

3.0

水果罐头空瓶清洗

用于农田灌溉等，综合利用不外排

0.45

1.95

地面清洗

61

0.25

41.75

41.5

蘑菇罐头（护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗）

0.2

1.0

全厂生活用水

1.2

0.3

1.8

2.31厂区洒水抑尘

外卖

1.5

蘑菇罐头预煮

5.39

纯水调汁用

进入产品

5.39

纯水机

7.7

1.3用于厂区洒水抑尘

锅炉

损耗32

32

软水机

33.3

200

1.5

0.15

调酸碱用水

0.15

0.15

1.35

水果罐头生产线预煮

1.2

7.5

1.8

9.3

0.6

水果罐头生产线预煮冷却

2.4

3

水果罐头生产线设备冲洗

1.8

15

7.5

水果罐头去皮清洗

9.3

92.07

厂区污水处理设施

1.8

70.25

9

7.2

水果罐头杀菌冷却

0.6

3.0

水果罐头空瓶清洗

用于农田灌溉等，综合利用不外排

0.45

1.95

地面清洗

61

0.25

41.75

41.5

蘑菇罐头（护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗）

0.2

1.0

全厂生活用水

1.2

0.3

1.8

1.8厂区洒水抑尘

外卖

1.5

蘑菇罐头预煮

纯水机

5.39

纯水调汁用

进入产品

5.39

7.19

0.09用于厂区洒水抑尘等

生物质锅炉

损耗3.68

1.26用于厂区洒水抑尘

3.77

软水机

5.03

33.4

1.5

0.15

调酸碱用水

0.15