# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  夏邑县第二人民医院北院区建设项目

建设单位（盖章）：    夏邑县第二人民医院

编制日期：           2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县第二人民医院北院区建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 杨文建 | 联系方式 | 15993959999 |
| 建设地点 | 夏邑县县府路中段206号 |
| 地理坐标 | （116度8分16.515秒，34度14分7.901秒） |
| 国民经济 行业类别 | C8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108医院841 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县机构编制委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 夏编〔2008〕9号 |
| 总投资（万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 60.0 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | □否 (是：夏邑县公费医疗医院始建于1984年，夏邑县机构编制委员会于2008年以夏编〔2008〕9号文件将夏邑县公费医疗医院改名为夏邑县第二人民医院，同时挂夏邑县公费医疗医院的牌子。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号），“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目不涉及行政处罚及执行情况。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》； （2）审批机关：商丘市人民政府； （3）审批文号：商政文〔2019〕108号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于夏邑县县府路中段206号，根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）-中心城区用地布局规划图》和《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）-中心城区公共服务设施用地布局规划图》，本项目用地类型为医疗卫生用地；因此，本项目符合夏邑县中心城区总体规划、夏邑县城乡总体规划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 1.1生态保护红线 本项目位于夏邑县县府路中段206号，不涉及生态保护红线。 1.2环境质量底线 1.2.1水环境质量底线 （1）水环境管控分区 根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域（夏邑县城关镇）属于水环境（城镇生活污染）重点管控区。 （2）本项目建设情况 本项目废水经污水处理站处理后排入市政管网，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及夏邑县第一污水处理厂入网水质要求。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 1.2.2大气环境质量底线 （1）大气环境管控分区 根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域（夏邑县城关镇）属于大气受体敏感区。 （2）本项目建设情况 本项目不涉及锅炉，不使用高污染燃料，项目周边无石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。 1.2.3土壤环境风险控制底线 （1）土壤污染风险管控分区 根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，项目所在区域（夏邑县城关镇）属于土壤污染风险一般管控区。 （2）本项目建设情况 本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；厂区周边无土壤污染风险行业企业；本项目用地类型为医疗卫生用地，符合夏邑县中心城区总体规划和夏邑县城乡总体规划。因此，本项目满足土壤环境风险控制底线的要求。 1.3资源利用上线 1.3.1能源利用上线及分区管控 （1）高污染燃料禁燃区划分情况 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，项目所在区域（夏邑县城关镇）属于高污染燃料禁燃区。 （2）本项目建设情况 本项目不涉及燃料消耗，满足能源利用上线的要求。 1.3.2水资源利用上线及分区管控 本项目所在区域（夏邑县城关镇）不属于生态用水补给区、地下水开采重点管控区，且本项目不涉及地下水开采，用水均来自市政管网。因此，本项目满足水资源利用上线的要求。 1.3.3土地资源利用上线及分区管控 本项目所在区域（夏邑县城关镇）不涉及生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 1.3.4岸线生态环境分类管控 本项目所在区域（夏邑县城关镇）不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.4生态环境准入清单 夏邑县城关镇生态环境准入清单见下表。 夏邑县城关镇环境管控单元生态环境准入清单 环境管控 单元编码 环境管控 单元名称 单元 分类 单元环境属性 现状与问题 ZH41142 620002 夏邑县城镇重点单元 重点管控单元 大气受体敏感区、高污染燃料禁燃区、水环境城镇生活污染重点管控区。 该单元位于淮河流域，为城镇重点单元。 主要问题：区域生活污水收集率、处理率较低。 夏邑县城关镇环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、禁止新建、改建及扩建高污染、高风险建设项目。2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。3、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 本项目属于医疗卫生服务业，不属于高污染、高风险建设项目，不使用高污染燃料。 污染物排放管 控 1、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。3、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 本项目废水经污水处理站处理后排入市政管网，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及夏邑县第一污水处理厂入网水质要求；夏邑县第一污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入古运河；本项目不使用高污染燃料。 根据上表对比分析可知，本项目满足夏邑县城关镇生态环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”类项目。因此，本项目符合国家相关产业政策。 3、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）： （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： （一）年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 （二）阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在 65 微克/立方米以下。 主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.着力调整产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13.强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目属于医疗卫生服务业，不属于淘汰行业，已按要求办理排污许可申报，满足河南省“三线一单”的要求，本项目将严格按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）的要求施工，符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”。3.持续做好南水北调中线工程水质保护。 （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14 统筹做好“保好水”“治差水”工作。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目能够满足河南省“三线一单”的要求，本项目废水经污水处理站处理后排入市政管网，进入夏邑县第一污水处理厂，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及夏邑县第一污水处理厂入网水质要求；符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目能够满足河南省“三线一单”的要求，本项目废水处理设施、固废暂存设施均按照相关标准要求采取防渗措施，对土壤环境影响较小，符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与夏邑县饮用水源保护区划相符性 4.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），夏邑县集中式饮用水源保护区划如下： （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 4.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县集中式饮用水水源保护区划定如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域 4.3夏邑县千吨万人饮用水源保护区 根据《夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，本项目距离周边饮用水源地均较远，不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源，符合夏邑县饮用水源保护区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 夏邑县公费医疗医院始建于1984年，夏邑县机构编制委员会于2008年3月14日以《夏邑县机构编制委员会关于将县公疗医院易名为夏邑县第二人民医院的通知》（夏编〔2008〕9号）同意将夏邑县公费医疗医院改名为夏邑县第二人民医院，同时挂夏邑县公费医疗医院的牌子。该院即夏邑县第二人民医院北院区，主要包括体检中心、康复中心及司法鉴定中心，设置床位130张、地面停车位50个，总建筑面积6400m2。 本项目基本情况如下表所示。 本项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 夏邑县第二人民医院北院区建设项目 2 建设单位 夏邑县第二人民医院 3 建设地点 夏邑县县府路中段206号 4 建设性质 新建 5 占地面积 5300平方米 6 总投资金额 5000.00万元 7 行业类别 C8411综合医院 8 劳动定员 60人 9 工作制度 年工作365天 10 主要建设内容 体检中心、康复中心及司法鉴定中心等，设置床位130张、停车位50个 11 门诊量 20人·次/天 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十九、卫生84 108医院841 其他（住院床位20张以下的除外）”类项目；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）“第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。”因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 四十九、卫生84 108 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 新建、扩建住院床位500张及以上的 其他（住院床位20张以下的除外） 住院床位20张以下的（不含20张住院床位的） / 注：涉及辐射、放射污染部分不在本次评价范围内，建设单位须委托有资质单位进行单独评价，并报生态环境主管部门审批。 1、主要建设内容 本项目主要建设内容如下表所示。 本项目主要建设内容 类别 名称 工程内容 备注 主体工程 体检中心 地上4层，总建筑面积3000m2。 已建设 康复中心 地上4层，总建筑面积3000m2。 已建设 司法鉴定中心 地上2层，总建筑面积300m2。 已建设 辅助工程 门卫室 地上1层，总建筑面积100m2。 已建设 公用工程 给水 市政供水 已建设 排水 雨污分流 已建设 供电 两路独立的市政10KV双电源供电 已建设 消防 按规范布置消火栓系统和喷淋系统 已建设 采暖、制冷 中央空调系统 已建设 停车位 地面停车场，50个车位 | 已建设 环保工程 大气污染防治措施 地面停车场废气：大气扩散、绿化等 已建设 污水处理站恶臭：“加盖/加罩封闭、绿化”等 拟建设 水污染防治措施 经污水处理站处理后排入市政管网 拟建设 噪声污染防治措施 设备噪声：选用低噪声设备、基础减震、专用设备间 已建设 交通、人群噪声：加强管理、禁止鸣笛、友好提示等 已建设 固废防治措施 生活垃圾收集箱 已建设 医疗废物收集箱 已建设 医疗废物暂存间 已建设 污泥暂存间 拟建设 2、主要原辅材料及能源消耗 本项目的医用材料种类繁多，主要是药品、试剂、医疗器具、消毒液等，均为外购。由于本项目的特殊性，医疗材料过于繁杂，不便详细罗列，在此从略；医疗材料运输、贮存和使用严格遵守有关管理规范。 本项目主要医用材料消耗情况如下表所示。 本项目主要医用材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 单位 备注 1 一次性输液器 3.0 万个 外购， 2 输液袋、瓶 1.5 万个 外购 3 纱布 0.4 吨 外购 4 一次性注射器 1.8 万个 外购 5 中成药 0.3 万盒 外购 6 西药 1.2 万盒 外购 7 中草药 7.1 吨 外购 8 75%酒精 0.3 吨 外购，药库 9 84消毒液（次氯酸钠5.5%） 0.2 吨 外购，药库 注：药品一般是一次性使用的物品，中药为常用中药制剂，如人参、山药、甘草、当归、枸杞子、百合、连翘、金银花、穿心莲、鱼腥草、龙胆草、杜仲等，不使用含重金属的中药材；西药为抗生素、大环内酯类、抗真菌药、营养药、抗病毒药、抗寄生虫药、中枢兴奋药、抗癫痫药及抗惊厥药、镇静催眠及抗焦虑药、拟胆碱药、抗肾上腺素药、主要作用于消化系统的药物、抗变态反应药物、影响血液及造血系统的药物、作用于泌尿系统的药物、调节水、电解质及酸碱平衡用药、解毒药、外用药等；试剂均为成品试剂，为一次性使用；医疗器具主要有纱布、注射器具、输液瓶、输液袋等，为一次性使用。消毒剂主要为医用酒精、84消毒液等，为一次性使用。 3、主要生产设备 本项目的主要设备情况见下表。 本项目的主要设备一览表 序号 名称 数量 单位 1 中央空调系统 1 套 2 安保监控系统 1 套 3 信息网络系统 1 套 4 消防自动报警系统 1 套 5 自动灭火系统 1 套 6 紧急广播系统 1 套 7 空气处理系统 1 套 8 医疗设备 美国GECT 1 台 9 东软核磁共振 1 台 10 飞利浦彩超 1 台 11 X光胃肠机 1 台 4、水平衡分析 本项目用水单元主要为病房（含陪护人员）、内科门诊（含检验/化验）、医务人员办公等，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）、《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表46卫生和社会工作用水定额（二级医院先进值），确定本项目的用排水情况，核算结果如下表所示。 本项目用排水核算情况一览表 序号 用水项目 用水量标准 数量 用水量（t/d） 排水系数 废水量（t/d） 1 病房 440L/床·d 130张床位 57.2 85% 48.62 2 内科门诊 15L/人·次 20人·次/天 0.3 85% 0.26 3 医务人员 60L/人·d 60人 3.6 85% 3.06 4 未预见用水 序号1-4的3% / 1.83 85% 1.56 5 合计 62.93 85% 53.49 注： （1）本项目检验/化验包括血细胞分析、常规生化检验、尿液常规检验、大便常规检验、常规免疫微生物检验、疫情检验、重金属检验等，血检采用新型球仪，使用SLS方法，不产生含氰废水； （2）本项目病理、血检使用不使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品，不产生含铬废水； （3）本项目不设置牙科，不使用银汞合金材料，不产生含汞废水； （4）本项目影像照片采用数码打印，不产生洗印废水。 综上所述，本项目不涉及特殊医疗污水。 根据上表可知，本项目用水量62.93t/d（2.2969万t/a），废水量53.49t/d（1.9524万t/a），经污水处理站处理后排入市政管网，进入夏邑县第一污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡图如下图所示。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，年工作365天，院内不设置食堂、洗衣房。 6、厂区平面布置 6.1各层平面布置 本项目各建筑物的各层平面布置情况如下表所示。 本项目各层平面布置情况一览表 位置 工程内容 体检中心 一层 辅助科室、药库等 二层 内分泌科、病房等 三层 体检科 四层 肛肠科、病房等 康复中心 一层 治疗室 二层 病房 三层 病房 四层 | 病房 司法鉴定中心 一层 核磁 二层 司法鉴定 6.2总平面布置 本项目总体规划为1栋4层体检中心楼、1栋4层康复中心楼、1栋2层司法鉴定中心楼、地面停车场及相关服务设施，在体检中心楼北侧及南侧设置地面停车场。本项目建筑物与周边建筑间距、道路红线距离按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及其他有关规定进行设计。按消防要求设置内部疏散宽度及疏散距离，并配置相应的消防设施。 项目厂区总平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目的主要功能是为患者提供医疗服务，医疗服务流程及产污环节如下图所示。 图2-2 运营期医疗服务流程及产污环节示意图 2、产污环节 本项目主要产污环节如下表所示。 主要产污环节一览表 类别 产污环节 排放规律 污染物 去向 废气 污水处理站 间断 恶臭 加盖/加罩封闭、绿化等 停车场 间断 机动车尾气 大气扩散、绿化等 废水 诊疗服务、生活办公 间断 医疗污水 污水处理站 噪声 设备运行、交通、人群 间断 噪声 / 固废 诊疗服务 间断 医疗废物 委托商丘天辰环保科技有限公司处置 污水处理站 间断 污泥 委托商丘天辰环保科技有限公司处置 生活办公 间断 生活垃圾 委托当地环卫部门清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目不属于改建、扩建或技改项目。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 达标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2020年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 2、地表水环境 本项目所在区域的地表水体为古运河，汇入虬龙沟，地表水环境功能为Ⅴ类；本次地表水环境质量现状评价采用2020年9月商丘市政府地表水责任目标断面的监测数据，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 COD 氨氮 总磷 虬龙沟李黑楼断面 28 0.21 0.08 Ⅴ类标准值 ≤40 ≤2.0 ≤0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，虬龙沟李黑楼断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 根据厂址周围环境特点及工程特点，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（大风车幼儿园、栗城大厦）；因此，在声环境保护目标共设2个监测点进行了噪声现状监测工作。监测时间为2021年9月11日-9月12日，均为昼夜各一次。监测统计结果如下。 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 声环境保护目标 大风车幼儿园 栗城大厦 2021年9月11日 昼间 54.0 53.2 夜间 43.5 43.3 2021年9月12日 昼间 52.7 53.9 夜间 44.2 40.9 标准值 昼间 ≤55 ≤55 夜间 ≤45 ≤45 监测结果显示，声环境保护目标（大风车幼儿园、栗城大厦）的噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、生态环境 本项目位于夏邑县县府路中段206号，用地类型为医疗卫生用地，体检中心、康复中心、司法鉴定中心等均为现有建筑，用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 涉及辐射、放射污染部分不在本次评价范围内，建设单位须委托有资质单位进行单独评价，并报生态环境主管部门审批。 6、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业 158、医院 其他”类项目，为Ⅳ类项目；Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业 其他”类项目，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 大风车幼儿园 东侧 紧邻 教育 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 外贸局家属院 东侧 140m 居住 夏邑县环境保护局 东侧 260m 行政 夏邑县中医院 东侧 310m 医疗 夏邑县第六小学 东侧 360m 居住 司楼 东南 480m 居住 夏邑县妇幼保健院 东南 60m 医疗 今世中央尚城 东南 80m 居住 城关镇食品药品监督管理所 东南 270m 行政 杨菜园百合小区 南侧 330m 居住 老畜牧局家属院 南侧 420m 居住 姜菜园 南侧 400m 居住 新兴村 南侧 90m 居住 中凯·孔祖南苑 西南 430m 居住 中凯·孔祖北苑 西南 440m 居住 鸿祥花园 西南 310m 居住 祥和新居 西南 410m 居住 栗城大厦 西侧 紧邻 办公 夏邑县对外经济贸易局 西北 110m 行政 兴家福苑 西北 270m 居住 康轩家苑 北侧 310m 居住 2、声环境 本项目声环境保护目标详见下表。 声环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 大风车幼儿园 东侧 紧邻 教育 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 栗城大厦 西侧 紧邻 办公 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 控制项目 氨 硫化氢 臭气浓度（无量纲） 氯气 甲烷（指处理站内最高体积百分数） 标准值 1.0 0.03 10 0.1 1% 2、废水 （1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 控制项目 预处理标准 pH（无量纲） 6-9 COD 浓度（mg/L） 250 最高允许排放负荷（g/床位·d） 250 BOD5 浓度（mg/L） 100 最高允许排放负荷（g/床位·d） 100 SS 浓度（mg/L） 60 最高允许排放负荷（g/床位·d） 60 NH3-N（mg/L） / 动植物油（mg/L） 20 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 粪大肠杆菌群数（MPN/L） 5000 （2）夏邑县第一污水处理厂入网水质要求 夏邑县第一污水处理厂收水标准 控制项目 夏邑县第一污水处理厂收水标准 pH（无量纲） 6-9 COD（mg/L） 300 BOD5（mg/L） 150 SS（mg/L） 200 NH3-N 35 3、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 工业企业厂界环境噪声排放标准值 指标名称 昼间 夜间 单位 四周厂界 1类标准限值 ≤55 ≤45 dB（A） 4、固废 （1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 医疗机构污泥控制标准（综合医疗机构） 医疗机构类别 控制标准 综合医疗机构 粪大肠杆菌群数（MPN/g） 蛔虫卵死亡率（%） ≤100 大于95 （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目为医疗服务类项目，废水量为1.9524万t/a，经污水处理站处理后排入市政管网，废水纳管排放量为COD 4.8810t/a、NH3-N 0.6833t/a；进入夏邑县第一污水处理厂进一步处理，最终排入古运河，废水终排排放量为COD 0.9762t/a、NH3-N 0.0976t/a。因此，评价建议本项目的总量控制指标为： 废水：纳管COD 4.8810t/a、NH3-N 0.6833t/a；终排COD 0.9762t/a、NH3-N 0.0976t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 夏邑县公费医疗医院（即夏邑县第二人民医院北院区）始建于1984年，夏邑县机构编制委员会于2008年3月14日以夏编〔2008〕9号文件将夏邑县公费医疗医院改名为夏邑县第二人民医院，同时挂夏邑县公费医疗医院的牌子；院内体检中心、康复中心、司法鉴定中心等均为现有建筑，本次评价不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目不属于工业类项目，营运期废气主要为地面停车场废气和污水处理站恶臭。 1.1地面停车场废气 本项目共设置50辆地面机动车停车位。汽车尾气的排放与车型、车况和车辆数有关。汽车尾气主要是指汽车进出停车场与在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种 CO THC NOX 轿车（用汽油） 191 24.1 22.3 一般情况下，汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M= m·t f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s，计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L。 停车场汽车尾气对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。每个停车位停车次数以3次/天计（每辆车停车1次为进、出各1次），计算出可知，单位时间的废气排放情况，具体见下表。 项目汽车废气污染物产生情况 位置 泊位(辆) 日车流量(辆/日) 污染物（t/a） CO THC NOX 地面停车场 50 300 0.5815 0.0734 0.0679 由于入院车辆主要为轻型汽车，随着现阶段我省对机动车尾气排放的监控和治理，轻型汽车的尾气排放均能够达到国Ⅴ、国Ⅵ标准；本项目设置的地上停车位分散布置，环境开阔，汽车尾气有较大的扩散空间，且车辆启动时间较短，废气产生量小，对周围环境影响较小；在项目停车位周围种植绿地，花草及乔木等，可适当吸收汽车尾气，使其对环境的影响进一步降低。 1.2污水处理站恶臭 本项目污水处理站恶臭（氨、硫化氢）产排情况如下表所示。 本项目污水处理站恶臭废气污染物排放源一览表 产排污环节 污水处理站 污染物种类 氨 硫化氢 污染物产生情况 产生量（t/a） 0.00303 0.00012 产生浓度（mg/m3） / / 治理设施 治理措施 加盖/加罩封闭、绿化 加盖/加罩封闭、绿化 处理能力 / / 收集效率（%） / / 治理工艺去除率（%） / / 是否为可行技术 是 是 排放形式 无组织 无组织 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） / / 排放速率（kg/h） 0.000138 0.000005 排放量（t/a） 0.00121 0.00005 排放口基本情况 高度（m） / / 排气筒内径（m） / / 温度（℃） / / 编号 / / 名称 / / 类型 / / 地理坐标 经度 / / 维度 / / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 1.0 0.03 速率限值（kg/h） / / 1.2.1污染物源强 根据水平衡可知，本项目废水量53.49t/d（1.9524万t/a），采用70t/d“调节池+厌氧缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外线消毒”工艺污水处理站处理；污水处理过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，其主要成分有氨和硫化氢。根据环保部环境评估中心编著的《环境影响评价案例分析》中相关分析可知，每去除1gBOD5可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢。 本项目的BOD5去除量为0.9762t/a，则氨、硫化氢的产生量分别为0.00303t/a、0.00012t/a，采用“加盖/加罩封闭、绿化”等无组织排放控制措施后，氨、硫化氢的排放量分别为0.00121t/a、0.00005t/a，排放源强分别为0.000138kg/h、0.000005kg/h。 1.2.2无组织达标排放分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式对氨、硫化氢的无组织排放进行预测。 （1）预测因子：氨、硫化氢 （2）预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离 （3）预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 （4）预测参数：各排放源预测参数见下表。 项目无组织废气污染物排放参数一览表 位置 预测因子 面源 排放高度 （m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 污水处理站 氨 10 5 2 间歇 0.000138 硫化氢 10 5 2 间歇 0.000005 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 32万 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / （5）预测结果 项目氨、硫化氢估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度Ci （mg/m3） 氨 硫化氢 10 0.002118 0.000077 25 0.000551 0.000020 50 0.000197 0.000007 75 0.000109 0.000004 100 0.000072 0.000003 125 0.000053 0.000002 150 0.000041 0.000001 200 0.000027 0.000001 250 0.000020 0.000001 300 0.000015 0.000001 350 0.000012 0 400 0.000010 0 450 0.000009 0 500 0.000008 0 下风向最大落地浓度 0.002118（10m处） 0.000077（10m处） 根据预测结果可知：氨的最大落地浓度0.002118mg/m3、最大落地浓度位置10m，硫化氢的最大落地浓度0.000077mg/m3、最大落地浓度位置10m。因估算模型采用最不利气象条件进行预测，污水处理站周边的贡献值均低于最大落地浓度；因此，本项目污水处理站氨、硫化氢的无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（氨1.0mg/m3、硫化氢0.03mg/m3）。 2、废水 本项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 病房、内科门诊、医务人员等 类别 医疗污水 污染物种类 COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数 污染物 产生情况 废水产生量（t/a） 1.9524万 污染物产生量（t/a） COD 5.8572 BOD5 2.9286 SS 2.3429 NH3-N 0.7810 粪大肠菌群数（MPN/a） 2.0×109 污染物产生浓度（mg/L） COD 300 BOD5 150 SS 120 NH3-N 40 粪大肠菌群数（MPN/L） 105 治理设施 治理措施 污水处理站 处理能力 70t/d 治理工艺 调节池+厌氧缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外线消毒 治理效率（%） COD 16.7 BOD5 33.3 SS 50.0 NH3-N 12.5 粪大肠菌群数 95.0 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 1.9524万 污染物排放量（t/a） COD 4.8810 BOD5 1.9524 SS 1.1714 NH3-N 0.6833 粪大肠菌群数（MPN/a） 9.8×107 污染物排放浓度（mg/L） COD 250 BOD5 100 SS 60 NH3-N 35 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 排放方式 间接排放 排放去向 夏邑县第一污水处理厂 排放规律 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 排放口 基本情况 编号 DW001 名称 废水总排口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116度8分37.95秒 维度 34度14分4.71秒 排放标准 浓度限值（mg/L） COD 250 BOD5 100 SS 60 NH3-N 35 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 2.1污染物源强 本项目废水主要来自病房（含陪护人员）、内科门诊（含检验/化验）、医务人员办公等用水单元；根据水平衡分析可知，本项目废水量53.49t/d（1.9524万t/a），采用“一级强化预处理+消毒工艺”工艺污水处理站处理后排入市政管网，进入夏邑县第一污水处理厂进一步处理。评价要求污水处理站的排水标准应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及夏邑县第一污水处理厂入网水质要求。 参考《关于发布<医院污水处理技术指南>的通知》（环发〔2003〕197号）及类比夏邑县第二人民医院南院区废水的水质，确定本项目主要污染物产排情况核算如下。 本项目废水主要污染物产排情况核算结果一览表 废水类别 产生量（t/a） 产生情况（mg/L） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 水量 1.9524万 / 1.9524万 / COD 5.8572 300 4.8810 250 123.44g/床位·d 102.87g/床位·d BOD5 2.9286 150 1.9524 100 61.72g/床位·d 41.15g/床位·d SS 2.3429 120 1.1714 60 49.38g/床位·d 24.69g/床位·d NH3-N 0.7810 40 0.6833 35 粪大肠菌群数 2.0×109MPN/a 105MPN/L 9.8×107MPN/a 5000MPN/L 2.2达标排放分析 本项目废水中各污染物的排放情况如下表所示。 本项目废水主要污染物达标排放情况 废水类别 排放量 排放浓度或排放负荷 排放标准 达标情况 数值 单位 数值 单位 数值 单位 水量 1.9524万 t/a / / / / / COD 4.8810 t/a 250 mg/L 250 mg/L 达标 102.87 g/床位·d 250 g/床位·d 达标 BOD5 1.9524 t/a 100 mg/L 100 mg/L 达标 41.15 g/床位·d 100 g/床位·d 达标 SS 1.1714 t/a 60 mg/L 60 mg/L 达标 24.69 g/床位·d 60 g/床位·d 达标 NH3-N 0.6833 t/a 35 mg/L 35 mg/L 达标 粪大肠菌群数 9.8×107 MPN/a 5000 MPN/L 5000 MPN/L 达标 根据上表可知，本项目实施后废水经污水处理站处理后通过废水总排口（DW001）排入市政管网，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准和夏邑县第一污水处理厂入网水质要求。 2.3污水处理设施的可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺；新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%确定；医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%；非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。 结合本项目的特点及夏邑县第二人民医院南院区污水处理站运营情况，评价建议项目污水处理站采用“调节池+厌氧缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外线消毒”处理工艺，处理能力不低于70t/d，事故应急池容积不小于16m3。 综上所述，本项目废水采用70t/d“调节池+厌氧缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外线消毒”工艺污水处理站处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行性废水处理技术，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准和夏邑县第一污水处理厂入网水质要求，该措施可行的。 2.4废水进入夏邑县第一污水处理厂可行性分析 （1）污水处理厂概况 夏邑县第一污水处理厂位于夏邑县城区南部，废运河北侧，崔庄环岛东。该污水处理厂于2004年6月立项，于2006年3月8日经河南省发展和改革委员会批准建设，初步设计批复文件号为豫发改设计〔2005〕14号。一期工程设计规模为3.0万m3/d，工程于2005年12月完成施工招标，2006年1月正式开工建设，目前已建成处理能力为1.5万t/d的污水处理线，污水处理工艺选用Carrousel氧化沟处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入古运河；于2007年12月通过省环保局验收。 （2）接纳本项目废水可行性 本项目所在区域位于夏邑县第一污水处理厂收水范围内，本项目废水产生量为53.49t/d，占夏邑县第一污水处理厂日处理量的0.36%，废水水质简单，在污水处理厂的常规处理范围内，不会对其正常运行产生较大冲击影响，且项目废水满足污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水进入夏邑县第一污水处理厂处理措施可行。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目营运期主要噪声来自交通、人群、中央空调系统、诊疗设备、备用发电系统等；其中交通、人群噪声通过“加强管理、禁止鸣笛、友好提示等”管控措施后影响不大，诊疗设备噪声相对较小，本次评价以中央空调系统运行噪声为主要评价目标。评价要求首先选用低噪声设备，对设备设置减震基座、专用设备间，并加强管理、维护，保证设备正常运行。项目营运期主要噪声设备特征及治理措施如下表所示。 设备噪声源强 序号 噪声源设备 产生源强 治理措施 治理源强 持续时间 单位 1 中央空调系统 85 底座减震、专用设备间， 加强设备管理、维护等 60 间断 dB（A） 3.2噪声预测 （1）点声源衰减模式 Lr=Lo–20lgr-△L 式中：Lr–––距点声源r米处的噪声级（dB）； Lo–––距点声源1米处的噪声声级（dB）； △L–––屏障、吸音等综合削减声级（dB）。 （2）点声源叠加模式： 式中：LP–––总声压级，dB； LP1–––声源1的声压级，dB； LP2–––声源2的声压级，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 3.4噪声影响预测评价 经调查，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标大风车幼儿园、栗城大厦；因此，选取项目四周厂界和大风车幼儿园、栗城大厦作为本次声环境影响评价的关心点。经过落实配套隔声、减震、距离衰减等措施后，项目噪声预测结果见下表。 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点 预测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 四周厂界（贡献值） 东厂界 23.99 23.99 55 45 达标 达标 南厂界 15.26 15.26 55 45 达标 达标 西厂界 7.29 7.29 55 45 达标 达标 北厂界 21.52 21.52 55 45 达标 达标 环境保护目标（叠加值） 大风车幼儿园 53.63 43.41 55 45 达标 达标 栗城大厦 53.35 42.87 55 45 达标 达标 噪声预测结果如图4-1所示。 图4-1 项目营运期噪声贡献值等声级曲线图 根据预测结果可知，项目四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，环境保护目标噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目固体废物产排情况如下表所示。 本项目固体废物产排情况表 产生环节 诊疗服务 污水处理站 生活办公 固废名称 医疗废物 污泥 生活垃圾 固废属性 危险废物（HW01医疗废物） 危险废物（HW49其他废物） 生活垃圾 有毒有害物质名称 病毒、细菌等，具有感染性 病毒、细菌等，具有感染性 / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 25.15 2.05 56.17 贮存方式 医疗废物暂存间 污泥暂存间 生活垃圾收集箱 去向 委托商丘天辰环保科技有限公司处置 委托环卫部门清运 利用或处置量（t/a） 25.15 2.05 56.17 4.1污染源分析 （1）医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，各种废弃的医学病理标本、废弃血液、血清等；清洁与消毒过程中产生的废弃化学消毒剂以及废药物药品等，上述废物往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1）所列“HW01医疗废物”类废物，主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物等；医疗废物分类按照《医疗废物分类目录》执行。 根据《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号），医疗废物分类目录如下： 医疗废物分类目录 类别 特征 常见组分或者废物名称 感染性废物 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ◆废弃的被服； ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ◆致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ◆可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ◆免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 说明： 一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。使用后的一次性医疗器械，不论是否剪除针头，是否被病人体液、血液、排泄物污染，均属于医疗废物，均应按照医疗废物进行管理。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、血液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。 参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2010年修订）表2医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数，综合医院（总床位数101-500时）医疗废物核算系数为0.53公斤/床·日。 本项目设置床位130张，医疗废物产生系数取0.53公斤/床·日，则本项目医疗废物产生量为25.15t/a；收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托商丘天辰环保科技有限公司处置。 （2）污泥 医院污水处理过程产生的污泥量与废水的悬浮固体及处理工艺有关。本项目废水量1.9524万t/a、SS去除量1.17t/a，经消毒脱水后污泥含水率75%，即本项目污泥产生量为2.05t/a，暂存于污泥暂存间，定期委托商丘天辰环保科技有限公司处置。 （3）生活垃圾 参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2010年修订），“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”和“附表1各区域对应系数表和城市分类”：商丘市属于“三区 5类”城市类别，生活垃圾产生系数0.38kg/人·d。 本项目评价取最不利影响，住院规模130人·次/天、陪护人员195人·次/天、内科门诊规模20人·次/天、医务工作人员60人；计算可知，本项目的生活垃圾产生量为56.17t/a，经垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 危险废物的环境管理要求：在厂区范围内进行临时存放，须建立临时贮存室，临时储存室按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置贮存场所来贮存。且危险废物的转移要严格遵守危险固废转移“五联单”制度，危险固废的收集、暂存和运输的有关要求如下。 （1）危险固废的收集包装：有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；危险固废的收集容器应在醒目位置贴有危险固废标签，在收集场所醒目的地方设置危险固废警告标识；危险固废标签应标明以下信息：主要化学成分或危险固废名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险固废产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险固废的暂存要求：危险固废堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定；按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志；必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设施底部必须高于地下水最高水位；要求有必要的防风、防雨、防晒措施；要有隔离设施或其它防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （3）危险固废的运输要求：危险固废的运输应采取危险固废转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险固废的安全监控，防止危险固废污染事故发生。 （4）危险废物收集、转移流程为：由专人负责收集，废物产生后及时存放至危废暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移联单管理办法》，建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 5、地下水、土壤 本项目属于医疗服务项目，正常情况下，不会造成周边地下水、土壤的污染。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无不良生态影响。 7、环境风险 本项目涉及危险物质主要为消毒剂（医用酒精、消毒液等）和医疗废物等。根据本项目的建设方案，本项目不单独设置消毒剂储存库；药库内的消毒剂定期补充，消毒剂的使用为随用随取，本项目消毒剂的最大储存量均不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列临界量。 本项目的主要环境风险为泄漏、火灾、废水事故排放等，提出风险防范措施如下： （1）配备消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、排水管网分布图和周围地区图、气象资料等，并明确消毒剂、医疗废物存放地点和保管人。 （2）建立和完善医疗废物分类收集、交接、转运等制度，并严格执行。 （3）配备完善的灭火器及收集、堵漏器具。 （4）设置、张贴明显的安全环保提醒标志（严禁烟火、安全操作等），必要的安全操作规范提醒牌（危险物质的主要理化特性、安全卫生防护措施、安全操作规范等），提高操作人员的安全意识。 （5）加强废水治理设施的检修维护，确保废水收集、处理系统的正常运行。 （6）污水处理站配备事故应急池容积不小于16m3。 8、电磁辐射 涉及辐射、放射污染部分不在本次评价范围内，建设单位须委托有资质单位进行单独评价，并报生态环境主管部门审批。 9、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 本项目环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 无组织废气 污水处理站上风向1个监测点， 下风向3个监测点 氨 正常运营，1次/季 硫化氢 废水 废水总排口（DW001） COD 正常运营，1次/周 BOD5 正常运营，1次/季 SS 正常运营，1次/周 粪大肠菌群数 正常运营，1次/月 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 正常生产，1次/季 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 地面停车场 | 汽车尾气 | 大气扩散、绿化等 | / |
|  | 污水处理站 | 污水处理站恶臭 | “加盖/加罩封闭、绿化”等无组织排放控制措施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | 医疗污水 | 经污水处理站处理后排入市政管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和夏邑县第一污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 间断噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、专用设备间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 交通、人群噪声 | 间断噪声 | 加强管理、禁止鸣笛、友好提示等 |  |
| 电磁辐射 | 涉及辐射、放射污染部分不在本次评价范围内，建设单位须委托有资质单位进行单独评价，并报生态环境主管部门审批。 |
| 固体废物 | 医疗废物：收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托商丘天辰环保科技有限公司处置；污水处理站污泥：消毒脱水后暂存于污泥暂存间，定期委托商丘天辰环保科技有限公司处置；生活垃圾：经垃圾箱收集后，交环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）配备消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、排水管网分布图和周围地区图、气象资料等，并明确消毒剂、医疗废物存放地点和保管人。 （2）建立和完善医疗废物分类收集、交接、转运等制度，并严格执行。 （3）配备完善的灭火器及收集、堵漏器具。 （4）设置、张贴明显的安全环保提醒标志（严禁烟火、安全操作等），必要的安全操作规范提醒牌（危险物质的主要理化特性、安全卫生防护措施、安全操作规范等），提高操作人员的安全意识。 （5）加强废水治理设施的检修维护，确保废水收集、处理系统的正常运行。 （6）污水处理站配备事故应急池容积不小于16m3。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县第二人民医院北院区建设项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CO | / | / | / | 0.5815t/a | / | / | / |
|  | THC | / | / | / | 0.0734t/a | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.0679t/a | / | / | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00121t/a | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00005t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 4.8810t/a | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.9524t/a | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 1.1714t/a | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.6833t/a | / | / | / |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | 9.8×107MPN/a | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 25.15t/a | / | / | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 2.05t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

病人

检查/化验

药房

内科门诊

废水、固废

生活办公

废水、固废

固废

48.62

废水、固废

停车场

病房用水

废气、噪声

57.2

0.26

就医

废气、固废

污水处理站

0.3

内科门诊用水

诊疗服务

配套设施

日常办公

住院治疗

废水、固废

3.06

新鲜水

损耗0.04

62.93

医务人员用水

3.6

1.56

损耗0.54

未预见用水

1.83

损耗0.27

损耗8.58

市政管网

污水处理站

53.49

53.49